询价公告

泸州汇鑫环保科技有限公司	(采购人名称)就  生活污水处理应急设备采购  项目组织询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价活动。

一、采购项目概况

1、项目名称：生活污水处理应急设备采购项目

2、资金来源：自有资金

3、工作内容：设计处理能力500吨/天生活污水处理应急一体化设备采购

4、供货周期：30天

5、质量要求：符合相关技术规范要求

二、 供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件

(7)具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、本项目不接受联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

向采购人领取书面文件。

向采购人索取电子文件。

其他  泸州阜阳投资集团有限公司官网或泸州市公共资源交易网获取  。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间(询价截止时间， 下同) 为2023年5月 6日12时00分，地点为 合江县符阳街道荔城大道198号 。

询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间(询价截止时间，下同)为 2023 年 5 月 6 日12时 00分。

包含报价单、配套设备清单、营业执照和资质证书扫描件，逾期送达的或者未按上述要求送达的询价响应文件，采购人不予受理。

本项目不组织现场考察，报价单位可自行前往项目所在地查看。

特别说明：本次询价仅作为招标人了解市场，为后面招标控制价提供相应依据（不作为项目中标报价），欢迎符合条件的单位为本次询价提供报价信息。

五、发布媒介

本询价公告在 泸州阜阳投资集团有限公司官网上发布。

六、联系方式

采购人(全称)：   泸州汇鑫环保科技有限公司

地         址：   合江县符阳街道荔城大道198号

邮         编：   646200

联    系   人： 刘志成

联  系  电 话：  13882792283

电  子  邮 件(E-mail)：  11655161@qq.com

附件：1.生活污水处理应急设备采购清单及技术要求

2.生活污水处理应急设备采购项目报价表

2023年 4 月 28 日

附件1：应急设备技术要求

- 基本情况

1、白鹿镇生活污水处理厂及先市污水处理厂应急一体化设备采购。

2、工艺流程

采用钢混结构AO池体，一体化钢制箱体MBR池，组合式的AO+MBR工艺。

- 应急设备技术要求

1、处理水量500m³/d。

2、设计进、出水水质

本项目进水按一般城镇生活污水水质进行设计。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

| 主要污染物指标 | 设计进水水质 （mg/L） | 设计出水水质 （mg/L） | 设计去除量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 350 | 50 | 300 |
| BOD5 | 210 | 10 | 200 |
| SS | 250 | 10 | 240 |
| NH3-N | 35 | 5（8） | 30(27) |
| TN | 40 | 15 | 25 |
| TP | 5 | 0.5 | 4.5 |

说明：(1)氨氮指标括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温小于12℃时的控制指标。

(2)当实际进水水质指标超过设计进水标准时，出水应当以去除量进行控制。

（3）进水水质是处理工艺设计的依据，如进水水质变化较大，则设计工艺需要相应调整。

（4）要求进水B/TN≥3.5，如不满足此进水要求，则按照要求补充碳源。

3、处理工艺选择：MBR膜工艺

4、采购设备基本要求：

采用集装箱式一体化成套设备，产能500m³/d。设备集成配套设备间，配运行功率与产能相匹配的产水泵、反洗泵、清水箱、回转风机、加药系统、控制系统等能保证设备独立自动化运行的设施。

膜采用PVDF平板膜，质保5年以上（免费清洗维护2年）；

水泵采用合资品牌（川源或同等品牌）；

控制系统采用西门子PLC和触摸屏，电气元件采用ABB。

四、其它

1、该项目为应急项目，不集中组织现场查勘，参与单位自行查勘现场提供技术方案。技术方案和报价时间为获取本文件后24小时内，过期视为自动放弃比选资格。

附件2  生活污水处理应急设备采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 项目完成时间 | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水处理应急设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日